中国石化青岛石油化工有限责任公司

重大危险源事故

专项应急预案

预案编号：QDSH-T4.06.11.034.2026

版 本 号：A/1

2026-1-27发布                     2026-1-29实施

编制单位：中国石化青岛石油化工有限责任公司

目录

1  适用范围	1

2  事故风险分析	1

3  应急组织机构及职责	1

4  应急响应	1

4.1  启动	1

4.2  行动	1

4.3  次生、衍生突发事件应急处置	2

4.4  应急响应终止	2

5  现场应急处置指导原则	2

5.1  制定现场应急处置方案时要考虑的重点	2

5.2  重大危险源事故一般处置措施	3

5.3  典型设施和场景应急处置时注意事项	5

6  后期处置	7

7  附则	7

8  附件	7

1  适用范围

本预案《突发事件总体应急预案》的专项应急预案，适用于公司所属重大危险源工作场所发生的火灾爆炸、泄漏中毒事故的应急处置。

2  事故风险分析

青岛石化共有24个重大危险源，生产经营过程中存在泄漏、火灾爆炸等风险，公司南临楼山河入海口，西靠环湾路，东临济青高铁线等敏感环境，重大危险源发生火灾爆炸、泄漏等突发事件后，可能造成重大人员伤亡、重大环境污染、重大财产损失、严重的社会影响。

3  应急组织机构及职责

《青岛石化突发事件总体应急预案》已明确规定了公司应急指挥机构的组成及职责，详见《青岛石化突发事件总体应急预案》附件2 应急组织机构及职责。

4  应急响应

4.1  启动

根据中国石化应急指挥中心、地方政府指令或当符合《青岛石化突发事件总体应急预案》第3.3.1条启动条件时，公司应急指挥中心应立即启动本专项预案。

4.2  行动

4.2.1  发生重大危险源事故时，公司在启动应急预案的同时，迅速按照《青岛石化突发事件总体应急预案》“3.1.1 信息接报、3.1.2 信息处置与研判”中规定的程序、时限、内容、形式要求等向相关部门报告，报告应包含但不限于记录《火灾爆炸事故应急信息报告单》《危险化学品泄漏和中毒事故应急信息接报单》中的内容。

4.2.2  应急预案启动后，公司迅速按照《青岛石化突发事件总体应急预案》“3.4 应急处置”中规定的程序组织应急会议、信息上报、协调应急资源及应急专家、信息公开，落实后勤及财力保障工作；迅速成立现场指挥部，总指挥由公司董事（党委书记）、总经理担任或由董事（党委书记）、总经理指派，主要负责抢险救灾全过程的决策、指挥与协调。

4.2.3  副总指挥由公司副总经理、党委副书记担任。主要协助总指挥进行决策、指挥和协调，重点协助指挥所分管对应的各专业组的工作。

4.2.4  生产调度组、工程抢修组、医疗救护组、污染防控组、消防救援组、警戒疏散组、现场安全组、物资采购组、通讯保障组、公共关系组、后勤保障组、事件调查组成员迅速赶赴事故现场，重点做好以下工作：

a）针对事故情况，通过工艺关断等措施控制危险源、保护周边设施、防止次生灾害。

b）及时搜救遇险人员、抢救受伤人员、隔离疏散周边民众，并确保应急人员安全。

c）对大气、水体、土壤和地下水开展应急监测监控，为应急决策提供可靠依据。

d）采取拦截、导流、疏浚等措施，将泄漏物和消防废水进行储存、控制与处置，避免进入外部环境。

e）做好应急资源的组织、调配和管理。

f）及时做好应急信息发布准备工作，向集团公司和地方政府提供突发事件准确信息。

4.3  次生、衍生突发事件应急处置

当生产安全事故的次生、衍生事件达到《突发环境事件应急预案》《网络与信息安全事件专项应急预案》等其他专项应急预案规定的应急响应启动条件时，同步启动相应的应急响应。

4.4  应急响应终止

下列条件同时满足时，终止应急响应：

a）现场已得到有效处置，导致次生、衍生事件的隐患已消除。

b）受伤人员得到妥善救治。

c）环境污染得到有效控制。

d）舆论得到有效引导，趋于平稳。

5  现场应急处置指导原则

5.1  制定现场应急处置方案时要考虑的重点

现场应急指挥部成立后要收集现场信息，核实现场情况，根据现场变化制定和调整现场应急处置方案，并组织实施。针对重大危险源事故，在指定现场应急处置方案时要考虑如下方面：

- 确定火灾爆炸发生位置；

- 确定引起火灾爆炸的物质类别及存量（压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等）；

- 所需的火灾应急救援处置技术和专家；

- 明确火灾爆炸、泄漏中毒发生区域的周围环境；

- 明确周围区域存在的重大危险源分布情况；

- 确定火灾爆炸、泄漏中毒救援的基本方法；

- 确定火灾可能导致的后果；

- 确定火灾爆炸、泄漏中毒可能导致后果对周围区域、环境的可能影响规模和程度；

- 确定火灾爆炸、泄漏中毒可能导致后果的主要控制措施；

- 可能需要调动的应急救援力量（中国石化第二联防区消防队伍、周边协议单位消防队伍等）；

- 应急人员和群众的个体防护措施。

5.2  重大危险源事故一般处置措施

表1重大危险源火灾爆炸事故一般处置措施

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 侦察、 检测 | 侦察事故现场，确认以下情况： a)是否发生人员伤亡，受伤人员所处位置及受伤程度； b)容器储量，温度、压力异常情况，燃烧时间、部位、形式、蔓延方向、火势范围与阶段、对毗邻部位威胁程度； c)生产装置、控制路线、建(构)筑物损坏程度； d)消防力量与现场技术人员进行沟通，确定灭火救援方案； e)现场水体防控设施情况； f)现场及周边污染情况。 检测人员在不同方位从火场外围向内检测易燃易爆、有害物质的扩散范围,特别注意对周边暗渠、管沟、管井等相对密闭空间进行检测。 了解周边单位、人员、地形等情况。 |
| 2 | 隔离、 疏散 | 根据现场侦检情况确定警戒区域，实施警戒、疏散和交通管制： 根据现场实际情况，按照温度或有毒有害气体浓度等指标，划分警戒区域，设立警戒标志，安排专人负责。 合理设置出入口和行驶路线，对进出人员、车辆、物资实施严格管控。 组织警戒区内的无关人员有序疏散。 必要时联系地方政府交管部门实施区域交通管制。 |
| 3 | 救生与救护 | 组成医疗救护组，携带救生器材迅速进入现场。采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至上风或侧上风方向空气无污染地区； 对救出人员进行登记、标识和现场急救； 将伤情较重者送医疗急救部门救治； 对于中毒者要使用特效药物对症治疗。 |
| 4 | 风险源 控制 | 在实施灭火前，要对火场现场进行风险源控制，以达到灭火条件： 控险： a)对周围受火灾威胁的设施及时采取冷却保护措施； b)采取关阀、断料、倒罐或泄压、垫水等工艺处置措施； c)转移受火势威胁的物资和移动设施。 排险： a)在集中力量向泄漏点、主火点进攻的同时积极消除外围不利因素； b)用毛毡、防火布等隔离含油污水系统、窨井井口等处， 防止引发新的灾害； c)对于气体火灾， 在无法立即进行泄漏点封堵的情况下， 应保持火焰燃烧， 避 免可燃气体聚集导致的爆炸风险。 |
| 5 | 火灾 扑救 | 兵力、装备、灭火剂已准备就绪,具备灭火条件时，方可实施灭火； 根据燃烧物质特性和现场情况，正确选用灭火剂和灭火方法； 优先利用固定、半固定设施实施灭火， 同时发挥移动消防设施、装备机动灵活优势配合处置； 高空、高点部位火灾应采取上下立体夹攻的方法，消灭空间液体流淌火； 对流到地面的燃烧液体，采取筑堤导流、泡沫覆盖得灭火措施； 对明沟流淌火，要筑堤分割，分段堵截，引流至安全地带集中管控； 对暗沟流淌火，要泡沫灌注，封闭窒息，并严密监控防止爆炸混合性气体集聚。 |
| 6 | 环境 监测 | 监测空气中有毒物质的浓度、现场风向等气象条件，确定警戒和疏散范围，并发出有害气体逸散警报。 |
| 7 | 洗消 | 根据现场危险化学品的毒性，考虑在安全区设立洗消站,使用相应的洗消药剂； 洗消的对象：中毒的人员在送医院治疗之前，现场医务人员、消防和其他抢险人员、抢救及染毒器具等； 洗消污水的排放必须经过污染防控组的检测，以防造成次生灾害。 |
| 8 | 清理 | 用消防水喷雾、蒸气清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处，确保不留残气(液)； 小量残液，用干沙土、炉灰、干粉等吸附；大量残液，用防爆泵、防爆吸污车抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理； 在污染地面洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。 |
| 9 | 环境保护措施 | 对灭火后的残留物料和消防废水立即进行回收处理，调整清污分流切换阀，同时对装置区域雨水总排放口进行截堵。在水质突变的情况下，紧急投用事故污水调节罐或事故池。 |
| 进入火灾现场时，要注意安全防护 进入现场救援人员必须配备必要的个体防护器具； 根据火灾爆炸危险化学品的毒性及划定的危险区域，确定相应的个体防护等级。防护等级划分标准和防护标准见附录； 灭火时严禁单独行动，必要时水枪、水炮掩护； 着火设施出现爆炸征兆时，应果断撤离。 |  |  |

5.3  典型设施和场景应急处置时注意事项

表2典型设施和场景应急处置时注意事项

| 序号 | 典型设施或场景 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾救援通用注意事项 | 救援人员、车辆应由上风或侧上风方向进入，并保持适当安全距离； 严格控制现场救援人员数量，灭火时避免单独行动； 进入现场前进行气体检测，救援人员配备必要的个体防护器具； 出现爆炸征兆时，立即果断组织现场人员撤离。 |
| 2 | 装置类火灾爆炸 | 对于扑救装置类火灾要立体围控，全面控制： 迅速组织力量，占据有利位置，利用车载炮压制火势冷却火点及周边装置框架，防止发生坍塌； 充分利用现场固定、半固定设施，并保证火场用水和灭火剂的充足； 环境复杂情况不明时，利用无人机进行侦检、监控，利用灭火机器人或架设遥控移动炮等远程操控设备进入灭火； 对临近火点的换热器、反应釜等高温、高压设备进行均匀冷却保护； 利用举高喷射消防车，或在临近火点的高点部位设置移动炮，扑救框架上方火灾； 塔釜内部火灾可采取灌注灭火； 在地面设置泡沫枪清理流淌火，在蔓延方向安全区域筑堤防止扩散。 |
| 3 | 大型储罐火灾爆炸 | 当第一批到场力量不具备扑灭火灾条件时，应迅速布置力量控制火势，并对临近储罐或设施加强冷却保护，防止火势扩大； 组织力量保证火场用水和灭火剂的充足； 利用现场固定、半固定设施灭火，充分发挥举高喷射消防车高举高打扑救火灾； 储罐密封圈发生火灾时，应立即查明情况，布置力量保护人员登罐灭火； 出现地面流淌、道路受损等车辆、人员不宜进入时，利用无人机进行侦检、监控，利用灭火机器人或架设遥控移动炮等远程操控设备层层推进进入灭火； 如为重质油品应加强对沸溢、喷溅征兆的观察，可采用降低水垫层的措施，防止发生沸溢和喷溅； 燃烧油罐的火势被扑救后，要继续对罐壁进行冷却，并做好现场观察，直至油品温度降至其燃点温度以下，以防止复燃。 |
| 4 | 液化烃 储罐火灾爆炸 | 充分利用现场固定、半固定设施，保证火场用水和灭火剂的充足； 布置力量对临近储罐进行冷却，防止事态扩大； 利用无人机进行侦检、监控，利用灭火机器人灭火处置，或安排人员架设遥控移动炮，撤出后实施远程操控灭火，降低人员安全风险； 根据发生火灾的部位，可采取向罐内注水抬高液位的工艺灭火措施， 注水压力须大于罐内压力，防止水压低于罐压发生物料倒灌； 如火点呈稳定燃烧并已落实工艺措施，应加强对受火势烘烤部位的冷却保护，控制气体燃尽，火势自动熄灭； 处置中可布置力量对地势低洼处和地沟、地井灌注泡沫，防止泄漏气体聚集引发二次爆炸； 在没有采取堵漏措施的情况下，应加强冷却保持稳定燃烧，切忌盲目灭火，如不慎将火扑灭须立即点燃。 |
| 5 | 天然气 管道火 灾爆炸 | 当天然气管道泄漏起火并维持稳定燃烧时，不应盲目灭火； 当管道压力显著降低或现场火势发生不稳定变化时，应及时调整灭火方案，防止管道内因降温或产生负压而发生回火及二次爆炸； 在火势得到控制后，应继续检查建筑物内和地下设施内燃气浓度，防止再次发生火灾爆炸。 |
| 6 | 危险化学品运输工具火灾爆炸 | 此类场景多为配合业务关联单位，或协助地方开展救援。 接警时问清危化品运输介质种类，安排专业救援装备及人员； 必要时可拨打全国危险化学品应急咨询电话； 及时联系交警部门做好现场交通管制，避免次生事故； ⑷ 针对运输车辆残余介质数量，及时联系倒罐车辆进行转运。 |
| 7 | 特殊危险化学品火灾 | 根据火灾爆炸危险化学品的毒性及划定的危险区域，确定相应的个体防护等级； 对于爆炸物品火灾，切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力；扑救爆炸物品堆垛时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸； 对于遇湿易燃物品火灾，严禁用水、泡沫等湿性灭火剂扑救； 扑救毒害品和腐蚀品火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出；遇酸类或碱类腐蚀品宜调制相应的中和剂稀释中和； 对易升华的易燃固体，其受热所产生的蒸气与空气易形成爆炸性混合物，在密闭空间内易发生爆燃，处置中应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并消除周围一切火源。 |

6  后期处置

重大危险源事故后期处置按照《突发事件总体应急预案》执行。

7  附则

本预案由安全环保管理部负责解释。

本预案自发布之日起实施，《青岛石化公司重大危险源事故专项应急预案》（制度编号：QDSH-T4.06.11.046.2023）同时废止。

8  附件

附件1  重大危险源清单

附件2  危险化学品辨识

附件3  可能受事故影响的周边场所、人员情况

附件4  定量风险评估

附件1

重大危险源清单

| 重大危险源单元名称 | 涉及重点监管化工工艺情况 | R值 | 重大危险源级别 | 主要危化品种类及最大存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301#-306#液化气罐区 | 无 | 439.2 | 一级 | 丙烯1000吨，丙烷1160吨，液化石油气1160吨 |
| 307#-312#液化气罐区 | 无 | 578.4 | 一级 | 丙烯1000吨，液化石油气4640吨 |
| 511#-520#汽油和石脑油罐区 | 无 | 372 | 一级 | 汽油30000吨，石脑油7200吨 |
| 701#-707#轻油罐区 | 无 | 153.9 | 一级 | 石脑油8640吨，汽油6750吨 |
| 001#-004#原油罐区 | 无 | 75 | 一级 | 原油55755吨 |
| 005#-006#原油罐区 | 无 | 98.4 | 二级 | 原油47790吨 |
| 521#汽油罐区 | 无 | 51.9 | 二级 | 汽油7500吨 |
| 801#-806#芳烃罐区 | 无 | 57.035 | 二级 | 苯1740吨，石脑油2880吨 |
| 708#-710#轻油罐区 | 无 | 20.5212 | 二级 | 汽油3750吨，石脑油1440吨 |
| 7万吨/年聚丙烯装置 | 聚合工艺 | 30 | 二级 | 丙烯167.41吨，三乙基铝3.4吨，氢气0.02吨 |
| 140万吨/年重油催化裂化装置 | 裂解（裂化）工艺 | 111.51 | 三级 | 柴油23.06吨，干气7.37吨，硫化氢0.38吨，汽油330.73吨，液化气88.58吨 |
| 601#-602#次汽罐区 | 无 | 95.58 | 三级 | 汽油3000吨 |
| 15万吨/年气分装置 | 无 | 37.5768 | 三级 | 液化石油气19.06吨，丙烷104.12吨，乙烷11.38吨，丙烯24.36吨 |
| 20万吨/年气分装置 | 无 | 39.5088 | 三级 | 液化石油气40.8吨，丙烷105.05吨，乙烷11.07吨，丙烯26吨 |
| MTBE装置罐区 | 无 | 12.783 | 三级 | 甲醇2176.34吨，MTBE2038.6吨 |
| 7万吨/年MTBE装置 | 无 | 9.9907 | 四级 | 甲醇38.03吨，液化气53.08吨，MTBE26.52吨 |
| 8万吨/年苯抽提装置 | 无 | 9.981 | 四级 | 汽油173.06吨，戊烷4.26吨，苯181.15吨，石脑油4.554吨，甲苯33.89吨 |
| 160万延迟焦化装置 | 无 | 8.5635 | 四级 | 干气4.38吨，甲烷6.99吨，汽油299.23吨，燃料气0.62吨，液化气73.57吨 |
| 60万吨/年催化汽油选择性加氢装置 | 加氢工艺 | 3.0862 | 四级 | 二甲基二硫2.89吨，甲烷2.85吨，汽油263.14吨，氢气0.11吨，燃料气0.7吨，液化气0.67吨 |
| 催化烟气脱硫脱硝装置 | 无 | 8.364 | 四级 | 液氨18.819吨 |
| 3901#-3904#柴油罐区 | 无 | 6.8 | 四级 | 柴油17000吨 |
| 501#-510#柴油罐区 | 无 | 17 | 三级 | 柴油42500吨 |
| 60万吨/年柴油加氢装置 | 加氢工艺 | 3.831 | 四级 | 柴油136.6吨，氢气0.43吨，石脑油5.69吨，二甲基二硫4.82，硫化氢0.38，燃料气0.94吨 |
| 100万吨/年汽柴油加氢装置 | 加氢工艺 | 5.7498 | 四级 | 汽油104吨，柴油305.22吨，氢气0.489吨，液化气2.576吨，甲烷4.481吨，燃料气0.314吨，二甲基二硫23.416吨 |

附件2

危险化学品辨识

青岛石化公司在生产运营过程中涉及的危险物质主要包括以下几类：

1）易燃液体：原油、石脑油、汽油、柴油、苯、甲醇、MTBE、三乙基铝等。

2）易燃气体：液化石油气、氢气、干气、天然气、丙烷、丙烯、乙烷等。

3）有毒气体：氨、硫化氢、二氧化硫等。

4）腐蚀性物质：硫酸、盐酸、氢氧化钠等。

8.2.1主要危险物质的物理化学性质及危险特性

青岛石化公司主要危险物质的物理化学性质及危险特性数据见下表8.2-1。

表8.2-1  主要危险有害物质的特性一览表

| 序号 | 物料名称 | 引燃温度 （℃） | 闪点 （℃） | 火灾危险类别 | 爆炸极限（%） |  | 爆炸危险类别 |  | 相对蒸气密度（空气=1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 | 组别 | 级别 |  |
|  | 石脑油 | 288 | -18 | 甲B | 1.1 | 8.7 | T3 | ⅡA | 2.62 |
|  | 原油 | 350 | -18 | 甲B | 1.1 | 8.7 | T2 | ⅡA |  |
|  | 汽油 | 415～530 | 28 | 甲B | 1.1 | 5.9 | T3 | ⅡA | 3.20 |
|  | 柴油 | 300～380 | 50 | 乙A | 1.4 | 4.5 | T3 | ⅡA |  |
|  | 蜡油 | 300～320 | >120 | 丙B | -- | -- |  | ⅡA |  |
|  | 渣油 | 230～240 | >120 | 丙B | -- | -- | T3 | ⅡA |  |
|  | 液化石油气 | 426～537 | -74 | 甲A | 5 | 33 | T2 | ⅡB | 2.2 |
|  | 氢气 | 400 | 气体 | 甲 | 4.1 | 74.1 | T1 | ⅡC | 0.09 |
|  | 丙烷 | 450 | -104 | 甲 | 2.1 | 9.5 | T1 | ⅡA | 1.56 |
|  | 丙烯 | 455 | -108 | 甲 | 1.0 | 15.0 | T1 | ⅡA | 1.48 |
|  | 乙烷 | 472 | ＜-50 | 甲 | 3.0 | 16.0 | T1 | ⅡA | 1.04 |
|  | 苯 | 560 | -11 | 甲B | 1.2 | 8.0 | T1 | ⅡA | 2.77 |
|  | 甲苯 | 535 | 4 | 甲B | 1.2 | 7.0 | T1 | ⅡA | 3.14 |
|  | 硫磺 | 232 | — | 乙 | 35mg/m3 | -- | -- | -- | -- |
|  | 一氧化碳 | 610 | 气体 | 乙 | 12.5 | 74.2 | T1 | ⅡA | 0.97 |
|  | 二氧化碳 | -- | 气体 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 |
|  | 氨 | 651 | 气体 | 乙 | 15.7 | 27.4 | T1 | ⅡA | 0.6 |
|  | 硫化氢 | 260 | 气体 | 甲 | 4.0 | 46 | T3 | ⅡB | 1.16 |
|  | 二氧化硫 | -- | 气体 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43 |
|  | 甲醇 | 385 | 11 | 甲B | 5.5 | 44 | T2 | ⅡA | 1.10 |
|  | MDEA | 410 | 93 | 丙 | 2.5 | 13.1 | -- | -- | 2.11 |
|  | MTBE | 191.7 | -10 | 甲B | 1. | 15.1 | -- | -- | -- |
|  | 氮气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 |
|  | 盐酸 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 三乙基铝 | -- | -- | 甲 | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 天然气 | 538 | 气体 | 甲 | 5.3 | 15.0 | T1 | ⅡA | 0.72 |
|  | 干气 | 540 | 气体 | 甲 | 5.0 | 15.0 | T1 |  | 0.77 |
|  | 氢氧化钠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 焦炭 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

表中火灾、爆炸危险性数据主要来源于：

①《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）；

②《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T 20660-2017）；

③《石油化工原料与产品安全手册》（中国石化出版社出版，1996）。

8.2.2  危险化学品辨识

根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理局公告〔2015〕第5号）本项目涉及的危险化学品见表8.2-2，本项目危险化学品大部分属于易燃气体和低、中闪点易燃液体，具有较高的火灾爆炸危险性。

表8.2-2  危险化学品辨识结果

| 序号 | 目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1967 | 原油 | 石油 | 8002-05-9 | （1）闪点＜23℃和初沸点≤35℃： 易燃液体，类别1 （2）闪点＜23℃和初沸点＞35℃： 易燃液体，类别2 （3）23℃≤闪点≤60℃： 易燃液体，类别3 |  |
|  | 1964 | 石脑油 |  | 8030-30-6 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 |  |
|  | 1022 | 甲醇 | 木醇；木精 | 67-56-1 | 易燃液体，类别2 急性毒性-经口，类别3* 急性毒性-经皮，类别3* 急性毒性-吸入，类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触，类别1 |  |
|  | 2548 | 液化石油气 | 石油气 | 68476-85-7 | 易燃气体，类别1 加压气体 生殖细胞致突变性，类别1B |  |
|  | 1630 | 汽油 |  | 86290-81-5 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 |  |
|  | 1674 | 柴油 |  |  | 易燃液体，类别3 |  |
|  | 1648 | 氢气 |  | 1333-74-0 | 易燃气体，类别1 加压气体 |  |
|  | 1289 | 硫化氢 |  | 7783-06-4 | 易燃气体，类别1 加压气体 急性毒性-吸入，类别2* 危害水生环境-急性危害，类别1 |  |
|  | 1188 | 甲烷 |  | 74-82-8 | 易燃气体，类别1 加压气体 |  |
|  | 139 | 丙烷 |  | 74-98-6 | 易燃气体，类别1 加压气体 |  |
|  | 140 | 丙烯 |  | 115-07-1 | 易燃气体，类别1 加压气体 |  |
|  | 2661 | 乙烷 |  | 74-84-0 | 易燃气体,类别1 加压气体 |  |
|  | 49 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触，类别1 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别3 |  |
|  | 1014 | 甲苯 | 甲基苯；苯基甲烷 | 108-88-3 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 |  |
|  | 2 | 氨 | 液氨；氨气 | 7664-41-7 | 易燃气体，类别2 加压气体 急性毒性-吸入，类别3* 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 |  |
|  | 639 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 | 加压气体 急性毒性-吸入，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |
|  | 1290 | 硫磺 | 硫 | 7704-34-9 | 易燃固体，类别2 |  |
|  | 2563 | 一氧化碳 |  | 630-08-0 | 易燃气体，类别1 加压气体 急性毒性-吸入，类别3* 生殖毒性，类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触，类别1 |  |
|  | 642 | 二氧化碳[压缩的或液化的] | 碳酸酐 | 124-38-9 | 加压气体 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） |  |
|  | 1669 | 氢氧化钠 | 苛性钠；烧碱 | 1310-73-2 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |
|  |  | 氢氧化钠溶液[含量≥30%] |  |  | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |
|  | 1302 | 硫酸 |  | 7664-93-9 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |
|  | 1789 | 盐酸 | 氢氯酸 | 7647-01-0 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 |  |
|  | 1917 | 三乙基铝 |  | 97-93-8 | 自燃液体，类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |
|  | 1148 | 甲基叔丁基醚 | 2-甲氧基-2-甲基丙烷；MTBE | 1634-04-4 | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 |  |
|  | 1971 | 天然气 | 沼气 | 8006-14-2 | 易燃气体，类别1 加压气体 |  |

8.2.3  重点监管危险化学品辨识

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）对本项目的危险化学品进行辨识，辨识结果如下表8.2-3所示。

表8.2-3  重点监管的危险化学品辨识表

| 序号 | 化学品名称 | 别名 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 石油原油 | 原油 | 8002-05-9 |
|  | 石脑油、汽油 |  | 8030-30-6 |
|  | 液化石油气 | 石油气[液化的] | 68476-85-7 |
|  | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 |
|  | 甲苯 | 甲基苯；苯基甲烷 | 108-88-3 |
|  | 氢气 |  | 1333-74-0 |
|  | 硫化氢 |  | 7783-06-4 |
|  | 甲烷、燃料气、天然气 |  | 74-82-8 |
|  | 丙烯 |  | 115-07-1 |
|  | 氨 | 液氨；氨气 | 7664-41-7 |
|  | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 |
|  | 一氧化碳 |  | 630-08-0 |
|  | 甲醇 | 木醇；木精 | 67-56-1 |
|  | 甲基叔丁基醚 | 2-甲氧基-2-甲基丙烷；MTBE | 1634-04-4 |
|  | 乙烷 |  | 74-84-0 |

8.2.4  高毒化学品辨识

依据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），对青岛石化公司存在的化学品进行了辨识，属于高毒化学品的详见表8.2-4。

表8.2-4  高毒化学品辨识结果

| 序号 | 毒物名称CAS No. | 别名 | 英文名称 | MAC （mg/m3） | PC-TWA （mg/m3） | PC-STEL （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 7664-41-7 | 阿摩尼亚 | Ammonia | — | 20 | 30 |
| 2 | 苯 71-43-2 |  | Benzene | — | 6 | 10 |
| 3 | 一氧化碳（非高原）630-08-0 |  | Carbon monoxide not in high altitude area | — | 20 | 30 |
| 4 | 硫化氢 7783-06-4 |  | Hydrogen sulfide | 10 | —— | —— |

8.2.5  易制毒化学品辨识

据国务院令第445号《易制毒化学品管理条例》、公安部令第87号《易制毒化学品购销和运输管理办法》、关于将羟亚胺列入《易制毒化学品管理条例》的公告、关于将NPP、4－ANPP、氯代麻黄碱和溴素、1－苯基－1－丙酮等5种物质列为易制毒化学品管制的公告、关于将3-氧-2-苯基丁酸甲酯、3-氧-2-苯基丁酰胺、2-甲基-3-[3,4-（亚甲二氧基）苯基]缩水甘油酸、2-甲基-3-[3,4-（亚甲二氧基）苯基]缩水甘油酸甲酯、苯乙腈和γ-丁内酯6种物质列入易制毒化学品管理的公告、国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函，青岛石化公司涉及属于易制毒化学品为盐酸、甲苯。

表8.2-5  易制毒化学品辨识结果

| 序号 | 物质名称 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 第三类 |
| 2 | 甲苯 | 第三类 |

8.2.6易制爆危险化学品辨识

依据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），青岛石化公司易制爆危险化学品为硫磺。

8.2.7  监控化学品辨识

根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（2011年1月8日修正版）、《第四类监控化学品名录（2019版）》，对本项目存在的危险物料进行监控化学品辨识，甲基二乙醇胺（MDEA）、甲醇、MTBE、苯、甲苯属于监控化学品。

8.2.8  特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，本项目涉及的特别管控的化学品有氨、液化石油气、汽油、甲醇。

8.2.9  山东省禁止危险化学品辨识

根据《山东省禁止危险化学品目录（第一批）》（鲁应急发〔2019〕37号），关于印发《山东省禁止危险化学品目录（第二批）》的通知 (鲁应急字〔2022〕61号)，本项目不涉及山东省禁止危险化学品。

8.2.10  忌水危险化学品辨识

根据《忌水危险化学品名单（试行）》，本项目涉及的忌水危险化学品有三乙基铝。

附件3

可能受事故影响的周边场所、人员情况

8.3.1厂区周边情况

青岛石化公司厂址北侧为滨海路，西侧围墙外为环厂路，隔环厂路及绿化带为环湾路，南侧围墙外为环厂路，环厂路外是是娄山河入海口，东侧为恒基水泥厂。

厂区与周边企业及设施防火间距符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年版）的要求，详见下表8.3-1。

表8.3-1  厂区周边距离符合性情况

| 项目名称 | 方位 | 周边情况 | 实际间距/m | 标准要求间距/m | 依据标准条文 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛石化公司 | 东 | 恒基水泥厂 | 82 | 70 | GB50160-2008，2018年版 表4.1.9 | 是 | 总变至恒基水泥厂围墙 |
|  |  | 青岛特固德商砼有限公司 | 145.11 | 50 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 催化裂化装置至特固德商砼公司围墙 |
|  |  | 娄山河 | 27 | -- | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 厂区围墙至河岸边最近距离 |
|  |  | 中铁二十五局装配式构件厂 | 274 | 70 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 110kV总变至中铁二十五局装配式构件厂围墙 |
|  |  |  | 166 | 70 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 办公大楼至中铁二十五局装配式构件厂围墙 |
|  |  | 环厂路 | 34 | 20 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 最近的催化裂化装置至路边 |
|  | 东北 | 滨海路 | 53 | 20 | GB50160-2008，2018年版 表4.1.9 | 是 | MTBE装置至路边 |
|  |  | 娄山站 | 842 | 25 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 110kV总变至娄山站建筑外墙 |
|  | 南 | 环厂路 | 70 | 20 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 焦化装置（甲类）至路边 |
|  | 西 | 环湾路 | 58 | 20 | GB50160-2008，2018年版表4.1.9 | 是 | 气柜至环湾路边 |
|  |  | 环厂路 | 25 | 20 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 气柜至路边 |
|  |  | 环厂路 | 25 | 20 |  | 是 | 气柜至路边 |
|  |  | 环厂路 | 24 | 20 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 710#95汽油罐（甲类）至环湾路路边 |
|  |  | 环厂路 | 24 | 20 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 硫磺回收装置（甲类）至环湾路路边 |
|  |  | 李沧油库 | 488 | 90 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.10 | 是 | 燃料油罐区111#储罐（丙类）至李沧油库办公楼 |
|  | 西北 | 职工公寓（无人居住） | 276 | 100 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9 | 是 | 521#汽油储罐（甲类）至职工公寓外墙 |
|  | 北 | 南渠工业园 | 128 | 70 | GB50160-2008，2018年版 表4.1.9 | 是 | 循环水厂至物流市场围墙 |
|  |  | NPR新材料厂房 | 38 | 25 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9注7 | 是 | 聚丙烯控制室、办公楼外墙 |
|  |  | 闲置厂房 | 43 | 25 | GB50160-2008（2018年版）表4.1.9注7 | 是 | 聚丙烯循环冷却水塔至围墙 |
|  |  | 私家车停车场（露天） | 21 | 6 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 第4.2.5条 | 是 | 守卫室至私家停车场外墙 |

8.3.2厂区周边情况

青岛石化公司位于山东省青岛市李沧区滨海路8号，邻近胶州湾，企业的周边环境北侧围墙外为滨海路、隔滨海路是南渠工业园；西侧围墙外为环厂路，环厂路外是绿化带，绿化带外是青岛市环湾路；南侧围墙外为环厂路，环厂路外是绿化带，绿化带外是娄山河入海口，东侧围墙外是环厂路，环厂路外是楼山河，弯头河外为恒基水泥厂。厂区与周边环境防火间距符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018年版）的要求。

企业西侧是环湾路，企业距离环湾路最近的生产装置为硫磺回收装置约74m，最近的轻油储罐约61m，气柜距环湾路约58m，企业的生产装置和储罐区若因操作不当或其他原因发生较小的生产事故和少量的泄漏事故，对外界不会有大的影响；若发生较大的生产事故和较大的油品泄漏事故，泄漏的油气飘到环湾路上，运行的车辆是流动的点火源，就可能引发火灾和爆炸事故，造成车辆损坏，人员伤亡，影响道路的正常通行。由于企业生产装置的自动化程度较高，采用的生产工艺为成熟的工艺技术，且是目前石化企业普遍采用的工艺技术；设备选用满足规范的要求，材质按工艺要求选用，装置和储罐区均设有可燃气体和有毒气体检测报警装置，以及生产装置重点部位及储罐区设置有电视监控系统，操作人员都是经过技术培训和安全教育合格后上岗，生产装置的生产和储罐区的生产运行还采取了一系列的安全保障措施，只要企业严格管理，操作人员不违章操作，安全设施加强维护保养，使其时刻处于完好适用状态，企业的安全生产是有保障的，事故的发生机率是较小的。

为了做好事故防范，做到防患于未然，企业已编制实施了危险化学品泄漏事故应急预案，发生事故时企业应及时告知政府等周边企业，与他们搞好联动协防，能及时迅速启动预案，与政府和周边的单位及时联动协防做好防范，采取强有力的防范措施，疏散人员和车辆，事故的危害是可控的。

企业厂址及其周边除厂西和西南临近环胶州湾高速市区段的环湾路和厂区北侧企业产品东区运输通道滨海路外，900米范围内无居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；无饮用水源、水厂以及水源保护区；无车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；无河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；无军事禁区、军事管理区；无法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。厂区西南侧外的环湾路是一条出市区的道路交通干线；厂区东侧和南侧的河流为季节排雨水河，其与企业的防火间距满足规范的规定和要求。厂址位置符合《危险化学品管理条例》第十九条及其他国家法律、法规的规定和要求。

青岛石化公司是一个有18套石油化工生产装置的石油化工企业，火灾爆炸危险性为甲类，且生产过程中使用的原料及产品具有易燃易爆、有毒有害、腐蚀特性，在操作失误或条件失控的情况下可能发生火灾、爆炸及中毒等事故。事故若不能在短时间内得到有效控制，蔓延失控可能危害厂区周围的设施、人员和周边企业。企业在制定应急预案时，已制定了相应的预案和防范措施，把对周边企业影响的风险值降至最低。由于周边没有集中居住的居民区，附近的村庄已在几年前城市整体规划时已搬迁，不会对居民造成影响。因此，企业发生事故可能对周边造成影响的风险是可以接受的。

附件4

定量风险评估

社会风险计算结果

对于青岛石化公司的社会风险，采用F/N曲线的形式表征，图8.4-1为青岛石化公司社会风险F/N曲线。

图8.4-1青岛石化公司厂区外社会风险F/N曲线

结果分析：

青岛石化企业厂外的个人风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）的个人风险容许标准要求，其个人风险可接受。

结合社会风险标准中典型F/N曲线，对得到的青岛石化公司社会风险F/N曲线进行分析，从图中可以看出，青岛石化公司社会风险曲线落在尽可能降低区。通过社会风险敏感性分析可以看出，主要是球罐区和焦化装置发生的事故对西侧环湾路高密度行驶车辆以及人员的影响。企业应采取安全措施降低风险，对企业已采取的安全措施进行分析认为其满足要求，同时提出以下建议：

1、建议企业应加强对压力容器设备、管道设施等检验检测工作，特别是设备液位检测、压力检测、腐蚀检测、泄漏检测等，减少设备泄漏、破裂等恶性事故的发生概率；

2、建议企业应加强对安全设施进行定期检测，确保其完整好用，特别是紧急切断、消防应急设施、视频监控等仪表和设施，一旦发生泄漏及时发现、及时处置，降低事故发生概率和减小事故后果的影响；

3、建议企业完善相应的应急救援预案，企业应针对环湾路上车流量大等问题，做好当事故发生时对环湾路的交通管制，以及应急疏散预案工作，一旦发生大的火灾爆炸事故，应及时对周边人员进行疏散和道路交通管制。定期进行演练，根据演练情况不断进行修订改进，做到应急预案符合实际，针对性和可操作性强且简明易记易做，并应与地方政府相关部门的应急预案有效衔接。